**Kielce, dnia 13.05.2019r.**

**INFORMACJA**

 **dla Wykonawców nr 2**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

**MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICY JAKO ODDZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA I OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTÓW DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1:**

W Preliminarz 3 - Dokumentacja - inwentaryzacja architektoniczna i konserwatorska, są zalecenia odnośnie:

1. Pomiar geodezyjny markerów w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 2000.
2. Wykonanie pomiarów skanerem naziemnym elewacji i wnętrza kolegiaty wraz z dostępnymi podziemiami. Skany wykonane zostaną w rozdzielczości 2-3 mm i pokryciem min 99%, wraz ze złożeniem w kompletny model.
3. Wykonanie pomiarów skanerem naziemnym elewacji zewnętrznych i pomieszczeń Domu Długosza wraz z piwnicami. Skany wykonane zostaną w rozdzielczości 2-3 mm i pokryciem min 99%, wraz ze złożeniem w kompletny model
4. Wykonanie pomiarów skanerem naziemnym elewacji i wnętrza dzwonnicy. Skany wykonane zostaną w rozdzielczości 2-3 mm i pokryciem min 99%.

Natomiast nie ma zalecenia wykonania skanowania reliktów archeologicznych fundamentów Kocioła Św. Mikołaja, Kaplicy Grobowej i tzw. „Misy Chrzcielnej” w Pawilonie Archeologicznym. Działania te są zalecone do wykonania w pozwoleniu konserwatorskim SWKZ w Kielcach. Proszę o jednoznaczne określenie, czy w/w prace są w zakresie oferenta.

**Odpowiedź:**

**W/w prace są w zakresie oferenta.**

**Pytanie 2:**

Biorąc pod uwagę stanowisko z ekspertyzy technicznej opracowanej czerwiec - wrzesień 2018r. oraz protokół ze spotkania z grudnia 2018r. wymienione są dwa stanowiska dotyczące wykonania zabezpieczenia ściany fundamentowej. Proszę o jasne określenie rodzaju zabezpieczeń fundamentów jakie należy przyjąć do wykonania. Proszę o określenie czy konieczne jest wykonanie poziomej przepony przeciwwilgociowej.

**Odpowiedź:**

**Przyjmuje się rozwiązanie, w którym nie schodzimy poniżej stopy fundamentowej.**

**Pytanie 3:**

Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju wynagrodzenia, gdyż w rozdziale 13 SIWZ wynagrodzenie określone jest w formie ryczałtu, natomiast w również w tym samym punkcie SIWZ jak również w §10 wzoru umowy mowa jest o wynagrodzeniu ustalonym na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektem budowlanym w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady rzeczowe wg obowiązujących katalogów przy zastosowaniu składników kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawcę przed zawarciem umowy z tym, że wynagrodzenie maksymalne nie może być większe niż kwota przedstawiona przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Proszą o precyzyjne określenie rodzaju wynagrodzenia i sposobu rozliczenia z Wykonawcą oraz rozważenie, czy w tym przypadku nie wprowadzić ryczałtowego rodzaju wynagrodzenia.

**Odpowiedź:**

**Wskazana forma wynagrodzenia kosztorysowa z górnym limitem wynagrodzenia jest prawnie dopuszczalna dlatego też zamawiający podtrzymuje zapis.**

**Pytanie 4:**

Biorąc pod uwagę zapis w §9 wzoru umowy proszę o potwierdzenie, że wystarczającym będzie ubezpieczenie budowy od wszelkich ryzyk na kwotę 20 000 000,00zł natomiast polisa OC może być ogólna z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 15 000 000,00zł

**Odpowiedź:**

**Tak pod warunkiem, iż kwota polisy OC nie będzie mniejsza niż wartość złożonej oferty.**

**W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje** §9 wzoru umowy. Po modyfikacji zapis otrzymuje brzmienie:

**§ 9
Polisa OC**

**Wykonawca** zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy.

**Pytanie 5:**

Proszę o dopuszczenie możliwości wystawiania faktur w okresach miesięcznych według stopnia ich zaawansowania w danym miesiącu kalendarzowym. W związku z powyższym proszę o stosowną modyfikację zapisów w §11 Wzoru Umowy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż w załączonym wzorze umowy przewidział miesięczne fakturowanie za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Tym samym nie wyraża zgody na dokonywanie płatności za zaawansowanie robót w danym miesiącu.**

**Pytanie 6:**

Zgodnie z §12 ust. 3 Projektu Umowy proszę o potwierdzenie, że dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom mogą być oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza że oświadczenie podwykonawcy w formie zaakceptowanej przez Zamawiającego jest wystarczające.**

**Pytanie 7:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje serwisowania i konserwacji urządzeń oraz sprzętu elektrycznego w okresie gwarancji i rękojmi oraz, że serwis ten będzie odbywał się na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a firmami serwisującymi. W związku powyższym proszę o wykreślenie z § 19 ust. 8 wzoru umowy zwrotu „konserwacji”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8:**

W związku z tym, że Zamawiający w §20 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy przewiduje karę umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, proszę o jasne określenie co w przypadku, gdy w trakcie prowadzonych prac budowlanych i archeologicznych zostaną odkryte szczątki, relikty itp., które nie będą pozwalały na dalsze prowadzenie prac.

**Odpowiedź:**

**Będzie wydłużony termin realizacji.**

**Pytanie 9:**

W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych prac budowlanych i archeologicznych zostaną odkryte szczątki, relikty itp., które nie będą pozwalały na dalsze prowadzenie prac, proszę o informację na temat ewentualnego wstrzymania prac. W związku z powyższym proszę o dodanie w umowie zapisu w brzmienie:

,, W przypadku gdy w trakcie prowadzonych prac budowlanych i archeologicznych zostaną odkryte szczątki, relikty itp., które nie będą pozwalały na dalsze prowadzenie prac budowlanych, Zamawiający będzie miał prawo do trzykrotnego wstrzymania prac Wykonawcy na łączny okres 60 dni. W przypadku, gdy termin wstrzymania prac będzie dłuższy Wykonawca będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy. ”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 10:**

Wnosimy o zmianę w § 20 wzoru umowy by kary umowne były naliczane od kwoty wynagrodzenia netto a nie brutto.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11:**

Wnosimy o zmianę w § 20 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy opóźnienia na zwłokę.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 12:**

Wnosimy o zmianę w § 20 ust. 1 pkt 2), 3), 4) i 5) wzoru umowy wysokości kary umownej z 2% na 5.000,00 złotych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 13:**

Wnosimy o wykreślenie w § 20 ust. 1 pkt 7) wzoru umowy, w związku z tym, że zapis jest ten mało precyzyjny i pozwala na szeroką interpretację. W związku z powyższym proszę o stosowną modyfikację zapisu w §10 ust. 3 wzoru umowy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 14:**

W projekcie konstrukcji przewidziano oparcie stropów na kątownikach stalowych montowanych do istniejących murów Kolegiaty. Nie zostały w projekcie określone dane techniczne kątownika oraz sposobu kotwienia do istniejących ścian Kolegiaty (rodzaj kotew, ilość, rozstaw, itd.). Rozwiązanie takie wydaje się dość ryzykowne pod kątem wytrzymałości podparcia dla stropu przy obecnym stanie ścian Kolegiaty. Prosimy o przeanalizowanie zagrożeń jakie może nieść to rozwiązanie oraz podanie danych technicznych niezbędnych do wyceny.

**Odpowiedź:**

**W praktyce szczegóły takich rozwiązań SA określane na etapie realizacji po obciążeniach próbnych elementów kotwiących.**

**Pytanie 15:**

Pkt. 12.1 Ekspertyzy technicznej opracowanej przez dr inż. Mariusza Gareckiego mówi, że posadowienie posadzki poniżej -2,90 m od poziomu terenu skutkuje przekroczeniem nośności statycznej. Jednocześnie Projekt budowlany przewiduje poziom posadzki kondygnacji podziemnej jako +179,48 czyli -3,22 poniżej poziomu terenu. W związku z powyższym zaprojektowane rozwiązanie jest wg przywołanej Ekspertyzy niemożliwe do wykonania. Prosimy o zaprojektowanie rozwiązania zamiennego.

**Odpowiedź:**

**Nie projektuje się zejścia z poziomem korytarza wokół kolegiaty poniżej znanego obecnie najpłytszego posadowienia stopy fundamentowej tj. – 2,90m od poziomu terenu. Poziom korytarza może mieć różny poziom, który ustalony zostanie w wyniku nadzoru archeologicznego, ale w zakresie -2,70 do -2,90 poniżej poziomu terenu. Niezależnie od tego szczegółowe rozwiązanie musi zostać opracowane w fazie projektu wykonawczego.**

**Pytanie 16:**

Pkt. 12.2 Ekspertyzy technicznej opracowanej przez dr inż. Mariusza Gareckiego mówi, że posadowienie posadzki korytarza wokół Kolegiaty poniżej -2,40 m od poziomu terenu skutkuje przekroczeniem nośności statycznej. Jednocześnie poziom posadowienia posadzki korytarza został zaprojektowany jako -3,05 m (góra płyty dennej). W związku z powyższym zaprojektowane rozwiązanie jest wg przywołanej Ekspertyzy niemożliwe do wykonania. Prosimy o zaprojektowanie rozwiązania zamiennego.

**Odpowiedź:**

**Posadowienie korytarza nie będzie poniżej posadowienia ścian kolegiaty. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji będą podane rozwiązania w trybie nadzoru autorskiego.**

**Pytanie 17:**

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju wykończenia posadzek opisanych jako „warstwa wykończeniowa 5 cm” ponad opisaną „5cm przestrzenią instalacyjną”. Przestrzeń instalacyjna sugeruje wykonanie podłogi podniesionej. Jednocześnie w Tabeli w części pomieszczeń określono wykończenie posadzek jako gres, a w części jako wylewka betonowa. Czy rzeczywiście płytki gresowe mają być ułożone na podłodze podniesionej ? Co w przypadku wylewki betonowej ?

**Odpowiedź:**

**Do rozwiązania na etapie projektu wykonawczego – po stronie wykonawcy.**

**Ze względu na ustalenia w ekspertyzie i uszczegółowieniu nie przewiduje się przestrzeni instalacyjnej. Instalacje będą przeniesione na ścianę zewnętrzna obejścia.**

**Pytanie 18:**

Brak zaprojektowanej stali zbrojeniowej elementów żelbetowych. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

**Do wykonania w projekcie PW- jest to zadanie wykonawcy.**

**Pytanie 19:**

Prosimy o uzupełnienie projektu o projekt kładek z pokryciem ze szkła. Prosimy o podanie parametrów szkła oraz projektu podkonstrukcji stalowej i sposobów jej mocowania.

**Odpowiedź:**

**Do wykonania w projekcie wykonawczym - jest to zadanie wykonawcy.**

**Pytanie 20:**

Brak precyzyjnego określenia rodzaju materiału opisanego jako bruk gr. 10 cm - prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

**Kostka brukowa, granit np. Strzegom**

**Pytanie 21:**

W zapisach SIWZ pkt. 3.2 ppkt. 2 w zakresie jest mowa o zabezpieczeniu przeciwwilgociowym murów fundamentowych i przyziemie Kolegiaty i Dzwonnicy. Jednocześnie w dokumencie pt. „Uszczegółowienie Projektu Budowlanego w oparciu o dane wynikające z Ekspertyzy Technicznej” jest zapis:

Autorzy projekt« zakładają, że po wykmmm kanału osisząjącegó nastąpi znacząca redukcja napływ» wilgoci 4o struktury Mm kolegiaty i Idan wiąźby cizwoaaej. Po wykonaniu kanału m pewno nie będzie wymagana pionowa izolacja przeeiwwilgoclowt mm fettctaentowyck

**Odpowiedź:**

**Należy traktować dokumentację „Uszczegółowienie Projektu Budowlanego w oparciu o dane wynikające z Ekspertyzy Technicznej” jako nadrzędną. Zabezpieczenie murów Kolegiaty projektuje się w formie kanału osuszającego. Potwierdza się rozwiązanie podane w *Uszczegółowieniu.***

**Pytanie 22:**

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy należy wykonać jakąkolwiek izolację istniejących murów. Jeśli tak, to prosimy o sprecyzowanie zakresu, sposobu i technologii prac jakie są przewidziane do wykonania. Brak takich pozycji w przedmiarze robót.

**Odpowiedź:**

**Patrz odpowiedź na pytanie 27**

**Pytanie 23:**

Dokument „EKSPERTYZA TECHNICZNA” opracowana przez dr. Inż. Mariusza Gareckiego kwestionuje możliwość wykonania prac przewidzianych Projektem Budowlanym opracowanym przez , przy czym oba te dokumenty stanowią część SIWZ wg której należy wykonać Przedmiot Zamówienia. Prosimy o wskazanie dokumentu nadrzędnego lub usunięcie z dokumentacji opisującej Przedmiot Zamówienia przywołanej „Ekspertyzy technicznej”.

**Odpowiedź:**

**Nadrzędnym dokumentem jest uzgodnione „Uszczegółowienie Projektu Budowlanego w oparciu o dane wynikające z Ekspertyzy Technicznej” i podane tam rozwiązania.**

**Pytanie 24:**

W dokumencie pt. „Uszczegółowienie Projektu Budowlanego w oparciu o dane wynikające

z Ekspertyzy Technicznej” mamy wskazane różne warianty zespolenia płyty kanału osuszającego z istniejącą ścianą. Z opracowania nie wynika w jakim obszarze należy wykonać opisane przypadki, co uniemożliwia wycenę tego zakresu. Nie wiadomo też jaki rodzaj kotew chemicznych należy przyjąć oraz jaką technologie przyjęto jako iniekcję dogęszczającą. Prosimy o uzupełnienie danych umożliwiające wycenę tego zakresu.

**Odpowiedź:**

**Patrz jak 29. Uszczegółowienie rozwiązania może wynikać z nadzoru archeologicznego i przewidziane jest do ujęcia w projekcie wykonawczym.**

**Pytanie 25:**

W dokumencie pt. ,protokół ze spotkania z 14.12.2018 r.” mamy wskazaną technologię organizacji wykopów w celu wykonania połączenia płyty dennej oraz istniejącej ściany kolegiaty „krótkimi” odcinkami. Prosimy o wskazanie, jak długi maksymalnie odcinek jest możliwy do odsłonięcia, ponieważ płyta denna jest zbrojona, konieczne jest zachowanie normowych długości zakładów prętów.

**Odpowiedź:**

**Należy przyjąć wstępnie, że długość odcinków winna być do 2,0m , ale może być skorygowana w trybie nadzoru autorskiego.**

**Pytanie 26:**

Prosimy o wskazanie w jaki sposób jest przewidziana komunikacja do Kolegiaty podczas wykonywania podziemnej kondygnacji w rejonie wejścia głównego do obiektu.

**Odpowiedź:**

**Np. pomost. Są dwa wejścia do obiektu. Jest to zadanie wykonawcy, który powinien wykonać projekt placu budowy.**

**Pytanie 27:**

W jakim zakresie należy wykonać mikropale opisane w poz. 6 przemiaru ? Brak szczegółów na rysunkach projektowych, a jedynie pokazanie mikropali w dwóch przekrojach. Prosimy o dokładne wytyczne, w których miejscach i o jakich długościach zostały przewidziane mikropale.

**Odpowiedź:**

**Strona 12 opis branży konstrukcyjnej (proj. wykonawczy). Konstrukcja.**

**Pytanie 28:**

Przy krawędzi murów Kolegiaty zaprojektowano kątownik stalowy wklejany na kotwach chemicznych w istniejący mur. Prosimy o podanie rodzaju kotew, rodzaju kątownika wraz z zestawieniami stali, sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego kątownika. Brak danych uniemożliwia dokonanie wyceny.

**Odpowiedź:**

**Należy wstępnie przyjąć profile ze stali nierdzewnej o przekroju 200x100x10mm.**

**Pytanie 29:**

Prosimy o przekazanie zestawień stali dla belek HEB podtrzymujących strop nad pawilonem archeologicznym. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

**Konstrukcja – PW. Jest to zakres projektu wykonawczego, leżącego w gestii wykonawcy.**

**Pytanie 30:**

Na rysunku PBA03 znajdujemy przekrój przez ścianę zewnętrzną jak niżej:



Jednocześnie na przekroju rys. nr PBA05 pokazano folię kubełkową bez wskazania pozostałych warstw ściany.



W związku z powyższym:

Prosimy o jednoznaczne wskazane jakie warstwy powinny być zastosowane.

**Odpowiedź:**

**Jest to decyzja wykonawcy, potwierdzona z nadzorem autorskim. Szczegóły do rozwiązania w projekcie wykonawczym.**

**Pytanie 31:**

Zwracamy uwagę, że gładzi cementowych gr. 3 cm na pionowych odcinkach nie wykonuje się. Wg nas wystarczy wykonać izolację pionową typu ciężkiego oraz izolację z polistyrenu ekstrudowanego i foli kubełkowej na styku z gruntem. Rolę docisku będzie spełniał grunt

**Odpowiedź:**

**Decyzja wykonawcy, może być zastosowane zaproponowane rozwiązanie. Jest to decyzja wykonawcy, potwierdzona z nadzorem autorskim.**

**Pytanie 32:**

Na posadzce zaprojektowano przekrój zgodnie z rysunkiem poniżej:



Aby zachować ciągłość izolacja przeciwwodna powinna być umieszczona na chudym betonie i połączona z izolacją ścian. Ponadto zwracamy uwagę na brak jakiejkolwiek izolacji cieplnej na posadzce na poziomie płyty. Prosimy o skorygowanie rysunków.

**Odpowiedź:**

**Odpowiedź:**

**Decyzja wykonawcy, do potwierdzenia z nadzorem autorskim. Izolacja przeciwwodna pod chudy beton – konsultacja konstruktor, izolacja termiczna w warstwie instalacyjnej.**

**Pytanie 33:**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności , w zestawieniu ślusarki aluminiowej ( rys. PBA10) ilości drzwi Dl są niezgodne zarówno z rzutem (rys. PBA03) jak i z przedmiarem. Proszę o ujednolicenie tego zakresu.

**Odpowiedź:**

**Nowy rysunek pdf PBA10, na dwg jest prawidłowo. Ilość drzwi D1=15.**

**Pytanie 34:**

Prosimy o wyjaśnienia czy drzwi Dl ,D2.D3,D4,D5,D9 należy wycenić czy jako całoszklane czy ramie aluminiowej czy pełne aluminiowe?

**Odpowiedź:**

**Według rysunku PBA10 i rysunku dwg.**

**Pytanie 35:**

Prosimy o potwierdzenie że zestawy aluminiowe i drzwi należy wycenić zgodnie rysunkami rzutów. Na zestawieniu ślusarki i przedmiaru brak informacji o wymaganej odporności ogniowej, która podana jest na rzutach. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z rzutem.**

**Pytanie 36:**

Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie jest Projekt Wykonawczy- brak w przedmiarach takiej pozycji.

**Odpowiedź:**

**Potwierdzamy konieczności wykonania przez wykonawcę projektu wykonawczego. Jego cena mieści się w cenie inwestycji, będącej przedmiotem przetargu.**

**Pytanie 37:**

Czy w ofercie należy uwzględnić ławki pokazane na rys. Rzut dachu-zagospodarowanie, jeśli tak, prosimy o podanie parametrów technicznych( materiał, wymiary, kształt).

**Odpowiedź:**

**Szczegółowe rozwiązanie winno być rozwiązane w projekcie wykonawczym. Ławki do własnej kalkulacji, w ławkach zaprojektowano umieszczenie czerpni i wyrzutni**

**Pytanie 38:**

Prosimy o podanie parametrów technicznych płyt kamiennych ułożonych wokół bazyliki oznaczonych na rysunkach chodnik tj. rodzaj kamienia, grubość, format.

**Odpowiedź:**

**Nawierzchnia na terenie kolegiaty, ze względu na własność, musi być przywrócona do stanu sprzed budowy. Jest to zakres projektu wykonawczego.**

**Pytanie 39:**

Zgodnie z przekrojem A ( rys. PBA05) podano warstwy pokrycia pawilonu archeologicznego : izolacja przeciwwodna/izolacja termiczna /folia kubełkowa z geowłókniną/warstwa drenująca ze żwiru / zieleń. Prosimy o wyjaśnienie jakie elementy znajdują się pod określeniem „zieleń”. Co należy wycenić?

**Odpowiedź:**

**Trawnik np. z rolki**

**Pytanie 40:**

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącą podłóg podniesionych wykazanych w punkcie 7.2. Opisu budowlanego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru a także podanie parametrów technicznych podłóg podniesionych jeśli należy ująć w wycenie w/w elementy.

**Odpowiedź:**

**Ze względu na ustalenia w ekspertyzie i uszczegółowieniu nie przewiduje się przestrzeni instalacyjnej. Instalacje będą przeniesione na ścianę zewnętrzna obejścia.**

**Pytanie 41:**

W przedmiarze pozycja 31 dotyczy sufitów podwieszanych z płyt G-K , brak w dokumentacji informacji na temat gdzie one występują. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

**Sufit podwieszony w pomieszczeniach toalet**

**Pytanie 42:**

W przedmiarze pozycja 35 dotyczy licowania ścian płytkami kamionkowymi o wielkości 30x30 , brak w dokumentacji informacji na temat w jakich pomieszczeniach należy wykonać okładziny ścienne z płytek i do jakiej wysokości. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

**Pomieszczenia łazienek, wysokość 2m**

**Pytanie 43:**

W Pomieszczeniach P03A i P03B pokazano blaty podumywalkowe, czy w wchodzą w zakres wyceny jeśli tak prosimy o podanie parametrów technicznych ( materiał, grubość, wielkość).

**Odpowiedź:**

**Decyzja o kwalifikacji blatów jako stałego wyposażenia lub wyposażenia meblowego należy do decyzji inwestora. Parametry techniczne są częścią projektu wykonawczego.**

**Pytanie 44:**

Brak w dokumentacji paramentów technicznych( wymiary, udźwig ,wysokość podnoszenia) platformy dla niepełnosprawnych. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

**Zakres projektu wykonawczego.**

**Pytanie 45:**

Pozycja nr. 115 Przedmiaru dotyczy okna oddymiającego, prosimy o wskazanie gdzie się znajduje i podanie parametrów technicznych ( wymiary, materiał).

**Odpowiedź:**

**Pozycja 115 należy usunąć z przedmiaru.**

**Pytanie 46:**

Brak w dokumentacji zakresu robót remontowych wieży, czy będzie wykonywana np. naprawa ścian, posadzek , schodów i jeśli tak to w jakim zakresie . Jakie roboty należy ująć w ofercie?

**Odpowiedź:**

**Zakres robót remontowych wieży dotyczy tylko kondygnacji podziemnej i poziomu parteru. Patrz poz. 1.2.3. przedmiar**

**Pytanie 47:**

Zgodnie z zestawieniem pomieszczeń punkt 5.1 Opisu technicznego w pomieszczeniu P12 należy wykonać jako wykończenie posadzki gres .Pomieszczenie to znajduję się w wieży. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać nową posadzkę i podać informację z jakich warstw składa się istniejąca posadzka i jakie roboty należy wykonać przed ułożeniem nowej posadzki.

**Odpowiedź:**

**W poziomie piwnicy w wieży nie stwierdzono istniejącej posadzki, w związku z tym nowa posadzka powinna być wykonana w oparciu o projekt wykonawczy.**

**Pytanie 48:**

Z jakiego materiału mają być wykonane siedziska pokazane na przekroju A-A znajdujące się nad blokami granitowymi od strony Placu Solnego. Z rysunku wynika, że jest to inny materiał niż blok granitowy. Prosimy o przesłanie projektu , detalu siedzisk.

****

**Odpowiedź:**

**Ławka to blok granitowy, na rysunku widoczny jest widok siedziska w perspektywie.**

**Pytanie 49:**

Brak w dokumentacji paramentów technicznych ( materiał,wymiary) świetlika. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

**Wym. zew. 780x140cm. Konstrukcja aluminiowa, wg producenta, wypełnienie zestaw szklany. Do uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.**

**Pytanie 50:**

Prosimy o uzupełnienie projektu o projekt schodów amfiteatralnych. Prosimy o podanie parametrów technicznych.

**Odpowiedź:**

**Aranżacja w projekcie wykonawczym, w części dotyczącej wyposażenia ekspozycji muzealnej.**

**Pytanie 51:**

Pozycja nr. 103 Przedmiaru dotyczy „Schodów ewakuacyjnych w wieży”. Prosimy o podanie technologii wykonania schodów, z jakiego materiału ma być wykonana balustrada, w jaki sposób przewidziane jest oparcie na istniejących ścianach?

**Odpowiedź:**

**Schody żelbetowa - Proj. konstrukcji poz. 7.6.1 schody. Szczegóły w projekcie wykonawczym.**

**Pytanie 52:**

Pozycja nr. 104 Przedmiaru dotyczy „Schody w P9 szerokość l,33m”. Prosimy o podanie technologii wykonania schodów, z jakiego materiału ma być wykonana balustrada, w jaki sposób przewidziane jest oparcie na istniejących ścianach? Prosimy również o przesłanie przekroju przez schody.

**Odpowiedź:**

**Remont materiału wykończeniowego schodów oraz balustrady – projekt wykonawczy.**

**Pytanie 53:**

Czym mają obłożone schody prowadzące w stronę placu solnego. Prosimy o wyjaśnienia.

**Odpowiedź:**

**Płyty graniowe 3cm.**

**Pytanie 54:**

Jak mają być wykończone ściany żelbetowe nowo projektowanego korytarza kolegiaty od strony wewnętrznej .

**Odpowiedź:**

**Ściana żelbetowa korytarza od strony wewnętrznej, przewidziana jest jako miejsce prowadzenia i montażu instalacji liniowych i od wnętrza ma być wykończona suchym tynkiem w wybranym systemie.**

**Pytanie 55:**

W projekcie instalacji sanitarnych występuje zestaw hydroforowy. Brak parametrów techniczny do j ego doboru i wyceny. Proszę o udostępnienie.

**Odpowiedź:**

**Zakres projektu wykonawczego.**

**Pytanie 56:**

W projekcie instalacji sanitarnych występuje nawilżacz. Brak parametrów techniczny do jego doboru i wyceny. Proszę o udostępnienie.

**Odpowiedź:**

**Zakres projektu wykonawczego.**

**Pytanie 57:**

W projekcie wentylacji mechanicznej w rzucie parteru wrysowane są centrale wentylacyjne. Nie wiadomo gdzie znajdują się i jak są prowadzone kanały czerpne i wyrzutowe obsługujące centrale. Bardzo proszę o przekazanie rzutu z narysowanymi trasami jak mają przebiegać te kanały ?

**Odpowiedź:**

**Zakres projektu wykonawczego.**

**Pytanie 58:**

Ze względu na prośbę o w/w wyjaśnienia do dokumentacji prosimy o przesunięcie terminu składania ofert. Proponujemy termin 21.05.2019r.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 21.05.2019 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:**

1. **treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**
	1. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

**MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICY**

**„Nie otwierać  przed 21.05.2019 r. godz. 10:15”**

1. **treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**
	1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (Biuro podawcze, Plac Zamkowy 1. 25-010 Kielce), w terminie do dnia **21.05.2019 r.** do godz. **10:00.**
2. **treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu **21.05.2019 r.** godz. **10:15.**

**Pytanie 59:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, ale nazwy podwykonawców nie są znane na etapie przygotowania oferty, to czy prawidłowym jest NIE PODANIE NAZWY tylko zakresu robót?

**Odpowiedź:**

**Wystarczającym jest określenie zakresu**

**Pytanie 60:**

Czy Zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia określony w rozdziale 9.4.2a) tiret pierwszy SIWZ za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał konstrukcje żelbetowe lub betonowe w ramach wykonania budynków lub budowli?

Czy Zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia określony w rozdziale 9.4.2a) tiret drugi SIWZ za spełniony jeśli Wykonawca wykonał jedną robotę budowlaną na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków i prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków o wartości minimum 2 000 000,00zł brutto.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 9.4.2 a) SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej;

a) wykonanych robót

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych, a dla prac projektowych usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem w przypadku robót budowlanych oraz nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem w przypadku terminu składania ofert w przypadku usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

* jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano konstrukcje żelbetowe lub betonowe w robotach zewnętrznych/ w budynkach/ w budowlach o wartości minimum 5 000 000,00 zł brutto
* jedną robotę budowlaną na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków i prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków o wartości minimum 2 000 000,00zł brutto.
* jednej usługi polegającej na wykonaniu projektu wykonawczego który został zrealizowany dla obiektu zabytkowego w zakresie zabezpieczeń fundamentów i/lub ścian i/lub stropów i/lub innych elementów konstrukcyjnych obiektu zabytkowego objętego ścisłym nadzorem konserwatora zabytków - wartość zaprojektowanych prac konserwatorskich i/lub budowlanych 3 000 000,00 zł brutto

**Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.**

**Pytanie 61:**

W rozdziale 9.4.2b) tiret pierwszy SIWZ proszę o modyfikację zapisu dotyczącego doświadczenia kierownika budowy tak, aby po modyfikacji brzmiał następująco: Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budówalne do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno — budowlanej oraz posiada doświadczenie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, jako kierownik budowy lub kierownik robót, na co najmniej jednej inwestycji objętej nadzorem konserwatora zabytków, a prace były związane z modernizacją lub przebudową lub robotami zabezpieczającymi budynki, które były pod nadzorem konserwatora zabytków - wartość inwestycji min. 5 000 000, OOzł brutto.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 9.4.2 b) SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

* **Kierownikiem budowy** posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada doświadczenie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia lub kierowania budową lub robotami w ponad 50% i okres ten przypadał na zakończenie budowy lub robót), na co najmniej jednej inwestycji objętej nadzorem konserwatora zabytków, a prace były związane z modernizacją lub przebudową lub robotami zabezpieczającymi budynki które były pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków – wartość inwestycji min 5 000 000,00 zł brutto
* **Kierownikiem prac konserwatorskich**, posiadającym uprawnienia określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz.1446), który nabył doświadczenie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert , jako kierownik prac konserwatorskich (od rozpoczęcia do zakończenia), wykonał co najmniej 2 usługi polegające na konserwacji wnętrz romańskich bądź gotyckich wpisanych do rejestru zabytków.
* **Specjalistą do wykonania badań architektury** posiadającym uprawnienia określone w art. 37d ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz.1446), który nabył doświadczenie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert i wykonał co najmniej jedną inwentaryzację architektoniczną i konserwatorską obiektu przez skanowanie laserowe i wykonanie ortoobrazów
* **Kierownikiem prac archeologicznych** posiadającym uprawnienia określone w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz.1446) oraz doświadczenie rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert 2 ukończonych, samodzielnie prowadzonych pełnych badań wykopaliskowych na terenie lub przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wraz z ich opracowaniem,
* **Projektantem o specjalności architektonicznej bez ograniczeń** który nabył doświadczenie
w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert jako projektant (w swojej branży) który wykonał projekt wykonawczy i który został zrealizowany dla obiektu zabytkowego w zakresie zabezpieczeń fundamentów lub ścian lub stropów lub innych elementów konstrukcyjnych obiektu zabytkowego objętego ścisłym nadzorem konserwatora zabytków - wartość zaprojektowanych prac konserwatorskich i/lub budowlanych 2 000 000,00 zł brutto (należy uwzględniać wartość całego projektu a nie branży wykonanej)
* **Projektantem o specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń,** który nabył doświadczenie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert jako projektant (w swojej branży) który wykonał projekt wykonawczy i który został zrealizowany dla obiektu zabytkowego w zakresie zabezpieczeń fundamentów lub ścian lub stropów lub innych elementów konstrukcyjnych obiektu zabytkowego objętego ścisłym nadzorem konserwatora zabytków - wartość zaprojektowanych prac konserwatorskich i/lub budowlanych 2 000 000,00 zł brutto (należy uwzględniać wartość całego projektu a nie branży wykonanej)
* **Architektem lub architektem wnętrz**, który nabył doświadczenie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert do projektowania w specjalności architektonicznej oraz posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednego projektu ekspozycji lub wystawy stałej w obiektach muzealnych lub innych obiektach ekspozycyjnych na powierzchni minimum 100m2.

Do wykazu osób w stosunku do kierowników budowy i projektantów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdy do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego. Zamawiający dla w/w osób uzna uprawnienia obowiązujące w krajach objętych wymienioną ustawą.

**Pytanie 62:**

Proszę o potwierdzenie, że jedna osoba może pełnić kilka funkcji pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w SIWZ. Proszę o potwierdzenie, że w takim przypadku punkty w ramach kryterium oceny ofert będą przyznawane za każde stanowisko mimo, że funkcję tą będzie pełniła jedna osoba.

**Odpowiedź:**

**Jeżeli Zamawiający nie postawił takiego ograniczenia to należy uznać, że jedną osobą można wykazać się do dowolnej ilości funkcji. W ramach kryterium oceny ofert punkty będą przyznawane za każde stanowisko mimo, że funkcję tą będzie pełniła np. jedna osoba.**